## Cover Page
Ndertimi/renovimi Shkolla Teknike Profesionale Pjeter Bogdani
Kosovo - Ferizaj

## General on BoQ
Kërkesat e përgjithshme me BoQ
Kjo BoQ parashikon furnizimin dhe instalimin e materialit të listuar nga Artikujt dhe materialit tjeterl të papërcaktuar që kërkohet për fabrikimin dhe instalimin e plotë siç thuhet në artikull, testimin dhe vënien në punë, si dhe sjelljen në gjendjen e duhur origjinale të vendeve të dëmtuara në punimet dhe ndërtimet e kryera tashmë. Të gjitha materialet e përdorura duhet të jenë të cilësisë së klasit të parë dhe të plotësojnë standardet.
Punimet duhet të kryhen nga një fuqi punëtore profesionale, dhe në përputhje të plotë me rregulloret teknike në fuqi për të njëjtat lloje të punës.
Çmimi përfshin çmimin e materialeve, kostot e punës dhe të gjitha taksat dhe kontributet mbi materialet. Çmimi përfshin përgatitjen e të gjithë dokumentacionit të mundshëm të punishtes, testimin dhe vënien në punë të të gjithë elementëve të instalimit të renditur sipas pozicionit. Prodhuesit e pajisjeve të listuara nuk janë ekskluzive.
Kontraktuesi mund të instalojë pajisje ose materiale të tjera, por me kusht që pajisja ose materiali të ketë të njëjtat karakteristika elektrike dhe strukturore me ato të listuara, gjë që konfirmohet nga një ekspert - autoriteti mbikëqyrës..
Furnizoni të gjithë materialin e nevojshëm dhe bëni të gjitha instalimet në çdo gjë sipas rregulloreve ne fuqi, dokumentacionit grafik të bashkangjitur, shpjegimit teknik dhe kushteve.
Pozicionet e dhëna në tekstin e mëposhtëm përfshijnë, përveç prokurimit të të gjitha materialeve dhe pajisjeve, transportin e tyre në kantierin e ndërtimit, ruajtjen, dërgimin në vendin e instalimit dhe riparimin e të gjitha pjesëve të dëmtuara të objektit dhe largimin e mbeturinave në deponi
Është gjithashtu e nevojshme të eliminohen të gjitha gabimet teknike dhe estetike që kanë ndodhur gjatë instalimit.

## Rikapitulimi
REKAPITULIMI
| Ndertimi/renovimi Shkolla Teknike Profesionale PJETER BOGDANI | Vlera Euro (pa tvsh)
1 | PUNIMET NDERTIMORE | 0
2 | PUNIMET HIDRAULIKE | 0
3 | PUNIMET ELEKTRIKE | 0
4 | PUNIMET MEKANIKE | 0
| Kostot e përgjithshme të zbatimit të kërkesave nga raporti i ESMP (ANEKS 4) | 0
| TOTALI TË GJITHA PUNËT (pa TVSH) | 0
VAT 18 %:
| TOTALI TË GJITHA PUNËT me TVSH | 0
Emri i Ofertuesit [shënoni emrin e plotë të Ofertuesit]
Nënshkrimi i Ofertuesit [nënshkrimi i personit që nënshkruan oferten]
Data [Shëno datën]
SHËNIME TË RËNDËSISHME:
1. 1. Përpara se të filloni të plotësoni Paramasën, ju lutemi kontrolloni formulat e Excel.
2. Dokumentacioni zyrtar i tenderit është në gjuhën angleze. Ju duhet të plotësoni dokumentet në anglisht.
3. Përkthimi i disa dokumenteve në gjuhën shqipe jepet vetëm si informacion.

## Punime Ndertimore
A | PUNËT PREGADITORE
| Përshkrimi i punimeve | Njësia | Sasia | Çmimi | Totali
1 | Pastrimi i gjerë I terrenit , rrënimi I pllakave të vjetra të betonit, ngarkimi dhe bartja e materialit gjerë në deponi ,bashke me korridorin deri ne objekt te vjeter. | m² | 200 |  | 0
Gjithsej punët pregaditore |  |  |  |  | 0
B | PUNËT TOKËSORE
| Përshkrimi i punimeve | Njësia | Sasia | Çmimi | Totali
1 | Gërmimi me makina i dheut (humusit) në thellësi prej 20cm si dhe rrafshimi I terenit dhe transportimi deri në depot e parapara për grumbullim. | m² | 480 |  | 0
2 | Gërmimi me makina i dheut dhe gërmihjes së thellë për themele dhe transportimi deri në vendin ku e cakton investitori duke perfshire edhe korridorin si lidhje e objektit te vjeter me objektin e ri | m³ | 62 |  | 0
3 | Gërmimi I dheut dhe korigjimi me dorë për fundamentet e objektit si dhe transportimi I dheut deri në vendin ku e cakton investitori | m³ | 2 |  | 0
4 | Furnizimi, transportimi, planifikimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorrit dhe tamponit me precizitet ±3 cm nën themele të objektit . | m³ | 17 |  | 0
5 | Furnizimi, transportimi, planifikimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorrit dhe tamponit me precizitet ±3 cm nëm dysheme, pas betonimit të themeleve të objektit,Duke u perfshire edhe korridori I objektit. | m³ | 130 |  | 0
6 | Furnizimi me material dhe shtrirja e PVC foljes të trashësisë 200 micron mbi shtresë të zhavorit në tërë sipërfaqen e tij. | m² | 360 |  | 0
Gjithsej punët tokësore |  |  |  |  | 0
C | PUNËT E BETONIT DHE BETONARMESË
| Përshkrimi i punimeve | Njësia | Sasia | Çmimi | Totali
1 | Furnizimi dhe shtruarja e shtresës rrafshuese mbi tampon zhavori me d=5cm me beton të varfur MB15 në dy shtresa. | m² | 78 |  | 0
2 | Furnizimi me material dhe betonimi I themeleve shiritore me beton arme të markës MB 30 | m³ | 38 |  | 0
3 | Furnizimi me material dhe betonimi I mureve të themelit me beton arme të markës MB 30 (përfshirë dhe pahitë) | m³ | 12 |  | 0
4 | Furnizimi me material dhe betonimi I pllakës së dyshemesë me beton arme të markës MB30 | m³ | 55 |  | 0
5 | Furnizimi me material dhe betonimi I shtyllave me beton arme të markës MB 30 (përfshirë dhe pahitë) | m³ | 10 |  | 0
6 | Furnizimi me material dhe betonimi I trajeve të katit me beton arme të markës MB 30 (përfshirë dhe pahitë) | m³ | 13 |  | 0
7 | Furnizimi me material dhe betonimi I serklazheve me beton arme të markës MB 30 (përfshirë dhe pahitë) | m³ | 3 |  | 0
Gjithsej punët e betonit dhe betonarmesë |  |  |  |  | 0
D | PUNËT E ARMIMIT
| Përshkrimi i punimeve | Njësia | Sasia | Çmimi | Totali
1 | Furnizimi, Montimi I Armatures me profile te ndryshme sipas llogarise statike | kg | 14804.53 |  | 0
Gjithsej punët e Armimit |  |  |  |  | 0
E | PUNËT E KONSTRUKSIONIT METALIK (KAPRIAT)
1 | Furnizimi, Montimi I konstruksionit metalik (kapriat) me profile te ndryshme sipas llogarise statike | kg | 10428.03 |  | 0
Gjithsej punët e konstruksionit |  |  |  |  | 0
F | PUNËT E NIVELIZIMIT
| Përshkrimi i punimeve : Nivelizimi | Njësia | Sasia | Çmimi | Totali
1 | Furnizimi me material dhe punimi I Estrihut me makinë me trashësi 5-10.0cm . Në qmim duhet të llogaritet edhe armimi I estrihut me rrjetë rabicë ose të ngjashme si dhe vendosja e PVC folies, duke perfshire edhe korridorin. | m² | 350 |  | 0
Gjithsej punët e Nivelizimit |  |  |  |  | 0
G | PUNËT E MURATIMIT DHE SUVATIMIT
| Përshkrimi I punimeve | Njësia | Sasia | Çmimi | Totali
1 | Furnizimi, transportimi dhe muratimi i mureve të objektit me blloka Giter (20x20x25cm) me trashësi d=20-25 cm me llaq adekuat. Para muratimit blloqet të lagen me ujë. Pas përfundimit të murit ai të pastrohet | m³ | 92 |  | 0
2 | Furnizimi, transportimi dhe suvatimi i mureve me llaq te gatshem ( MP 75) . Paraprakisht muri të pastrohet , lyhet me beton kontakt ,në çmim llogariten edhe llajsnet metalike që vendosen në kënde,gjithashtu dhe shtyllat futen ne sipërfaqe. | m² | 510 |  | 0
Gjithsej punët e muratimit dhe suvatimit |  |  |  |  | 0
H | PUNËT E MBULESËS KULMORE
| Përshkrimi I punimeve | Njësia | Sasia | Çmimi | Totali
1 | Furnizimi me material dhe vendosja e Mbuleses kulmore "LINDAB" të tipit LPA,RAL 3000 : Panele “Sandwich” i mbushur me Poliuretan ose lesh mineral Llamarina e jashtme 0.63mm Llamarina e brendshme 0.60mm izolimi -trashesia t=120mm Koeficienti -U-value (W/m2K) 0.41 duke llogaritur edhe llajsnet e nevojshme në kënde dhe elementet për fiksim të paneleve. Ngjyra e paneleve sipas projekti | m² | 360 |  | 0
Gjithsej punët e mbulesës kulmore |  |  |  |  | 0
I | PUNËT E LLAMARINËS
| Përshkrimi I punimeve | Njësia | Sasia | Çmimi | Totali
1 | Furnizimi, transportimi dhe montimi i olluqeve horizontale me të gjitha elementet përcjellëse prej llamarinës së plastifikuar me d=0.55 mm. Olluqet kanë formë drejtëkëndëshe me diameter te ollukut 14cm . | m | 35 |  | 0
2 | Furnizimi, transportimi dhe montimi i olluqeve vertikale me të gjitha elementet përcjellëse prej llamarinës së plastifikuar të tipit "LINDAB" .Olluqet kanë formë katore me dim:140/120mm. Matja bëhet në m' duke u llogaritur si pozicion i përfunduar së bashku me brylat dhe fontanat. | m | 32 |  | 0
3 | Furnizimi , transportimi dhe vendosja e mbajtësve të borës të punuar të dedikuar për mbulesën përkatëse. | m | 32 |  | 0
4 | Furnizimi dhe montimi I llamarines së plastifkuar mbi mure te atikes me gjerësi të zhvilluar deri në 60cm | m | 75 |  | 0
5 | Furnizimi,dhe mbështjellja e murit të atikës në anën e brendshme me llamarinë të plastifikuar "LINDAB"të tipit RAL 3000 . Me sipërfaqe të zgjeruar deri në1.60m. Duke llogaritur edhe profilet L në mure | m | 55 |  | 0
Gjithsej punët e llamarinës |  |  |  |  | 0
J | PUNËT E HIDROIZOLIMIT
| Përshkrimi I punimeve | Njësia | Sasia | Çmimi | Totali
1 | 1 Furnizimi me material dhe hidroizolimi i pllakës së dyshemesë. Ekuivalent me hidroizolimin VOLGRIP LH ne formë rollne i cili vendoset në çdo 10cm njëra mbi tjetrën, izolues argjilor i paraderdhur me vetlidhje me betonin,i cili ka avantazhet gjatë punimit pasi mund të instalohet edhe në vendet me lagështi dhe i cili ka bymim te volumit deri në 16 here.(Shih detalet dhe pershkrimin teknik). Me keto karakteristika:- Qëndrueshmëria karshi tërheqjes UNI EN ISO 10319 > 8,5 kN/m: -Koeficienti K i pershkueshmerise ASTM D 5084 < 5x10-9 cm/s; - Produkti duhet të ketë Çertifikatë Prodhimi CE. Poashtu prodhuesi te kete certifikate ISO 9001 dhe certifikate Ambientale.(Në çmim të llogariten edhe humbjet gjatë palimit deri në 10% | m² | 365 |  | 0
2 | Furnizimi me material dhe vendosja e nje shtrese ter-letër mbi muret B.A. të themelit (nën rendin e parë të mureve ne katin perdhese) gjeresia minimale 30cm | m² | 110 |  | 0
Gjithsej punët e izolimit |  |  |  |  | 0
K | PUNËT E AGJUSLATURËS (DYERT DHE DRITARET)
| Përshkrimi I punimeve | Njësia | Sasia | Çmimi | Totali
DYERT
1 | Sigurimi dhe montimi I dyerve dykraheshe te brendshme nga alumini i eloksuar dhe plastifikuar me ure termike . Siperfaqet e kraheve te jene te plotesuara me xham vakum 5+12+4, kurse xhami te jete i fiksuar me gome elastike EPDM i vullkanizuar neper kende. Dyert te jene te montuara ne tri bagllama, te kene dorze adekuate dhe cilinder me tre çelesa minimum. Profilet te kene ngjyre RAL 7022 ANTHRACITE GREY dhe te jene prodhim ALUMIL apo te kualiteti ekuivalent: POS D_01
| 180x220 cm pos D_01 | cope | 3 |  | 0
DRITARET
2 | Sigurimi dhe montimi I dritareve nga alumini i eloksuar dhe plastifikuar me ure termike. Hapjet vertikale dhe horizontale, kurse xhami te jete vakum 5+12+4 dhe te jete i fiksuar me gome elastike EPDM i vullkanizuar neper kende. Dritaret te jene te montuara me bagllama dhe dorze adekuate. Profilet te kene ngjyre RAL 7022 ANTHRACITE GREY dhe te jene prodhim ALUMIL apo te kualiteti ekuivalent:
| 325x200 cm pos w_1 | cope | 5 |  | 0
| 320x200 cm pos w_2 | cope | 4 |  | 0
3 | Sigurimi I materialit si dhe montimi I solbakëve ne dritare nga alumini I eloksuar dhe plastifikuar gjersi deri në 20cm me trashesi 0.06cm. montimi te jete sipas normave dhe standardeve me bulona. Solbaket te kene ngjyren RAL 7022 ANTHRACITE GREY . Logaria per m'. | m' | 30 |  | 0
4 | Sigurimi I materialit si dhe montimi I solbakëve ne dritare nga graniti natyral ne anen e brendshme te dritareve gjersi deri në 20cm me trashesi 2.0cm. montimi te jete sipas normave dhe standardeve . Ngjyren dhe llojin e zgjedh investitori Logaria per m'. | m' | 30 |  | 0
Gjithsej punët e agjuslaturës |  |  |  |  | 0
L | PUNËT E DYSHEMESË,KERAMIKËS
| Përshkrimi I punimeve | Njësia | Sasia | Çmimi | Totali
1 | Furnizimi dhe vendosja e pllakave te keramikes në pjesen ku vendosen lavamanet në lartësi h=1.40 m , klasa e parë me ngjyrë dhe dizajn sipas kërkesës së organit mbikqyres. Vendosja bëhet me ngjitës adekuat dhe mbushje të fugave me masë adekuate antibakteriale . duke llogaritur edhe llajsnet te cilat duhet te mbushen me mase silikoni Qeramika, prodhim i EC. Lloji dhe ngjyra e granitit caktohet nga investitori. (Duke e llogaritur edhe korridorin li lidhje ne mes objektit te ri dhe te vjeter | m² | 45 |  | 0
3 | Furnizimi me material si dhe shtrirja e dyshemesë industriale me materiale epoxide produkti : MAPEFLOOR SYSTEM 33 ose të ngjajshme. E qendrueshme ndaj acideve dhe materieve tjera brejtëse me trashesi 2-4mm. Nivelizimi dhe punimi te jete sipas normave dhe standardeve. Ngjyren dhe llojin e zgjedh organi mbikqyrës me investitorin. Logaria per m². | m² | 340 |  | 0
Gjithsej punët e keramikës dhe granitit artificial: |  |  |  |  | 0
M | PUNËT E NGJYROSJES
| Përshkrimi i punimeve | Njësia | Sasia | Çmimi | Totali
1 | Furnizimi i materialit dhe gletimi i murit ne tri shtresa deri ne pregaditjen e siperfaqes per pranimin e ngjyres. | m² | 510 |  | 0
2 | Furnizimi dhe ngjyrosja e mureve të kthinave të brendshme me ngjyrë dispersive ne 3 shtresa te kualitetit JUB GOLD ( apo ekuivalente) me lyerje paraprake me baze | m² | 510 |  | 0
Gjithsej punët e ngjyrosjes |  |  |  |  | 0
N | PUNËT E NDRYSHME
| Përshkrimi i punimeve | Njësia | Sasia | Çmimi | Totali
1 | Sigurimi dhe montimi I aparateve per shuarjen e zjarrit te tipit S6. Logaritja per cope. | cope | 3 |  | 0
2 | Sigurimi dhe montimi I aparateve per shuarjen e zjarrit te tipit CO2-5. Logaritja per cope. | cope | 3 |  | 0
Gjithsej punët e ndryshme |  |  |  |  | 0
O | PUNËT E FASADËS
| Përshkrimi i punimeve | Njësia | Sasia | Çmimi | Totali
1 | Furnizimi, transportimi dhe punimi i fasadës “DEMIT” d=10 cm me stiropor të presuar N4 ku si punim final është “fasadexi plastik”, duke marre parasysh aplikimin e ngjitesit, stiroporit d=10cm, Shtresa mbajtëse Rrjeta Tiplla Ngjitës Fasada, shtresa përfundimtare t=3mm struktura sipas zgjedhjes Profilet e këndëve L profili në tërë perimetrin e fasadës,duke perfshire murin e korridorit | m² | 280 |  | 0
Gjithsej punët e fasadës |  |  |  |  | 0
REKAPITULIM I PUNIMEVE NDËRTIMORE DHE ATYRE TE ZANATIT
A | PUNËT PËRGADITORE |  |  |  | 0
B | PUNËT TOKËSORE |  |  |  | 0
C | PUNËT E BETONIT DHE BETONARMESË |  |  |  | 0
D | PUNËT E ARMIMIT |  |  |  | 0
E | PUNËT E KONSTRUKSIONIT METALIK |  |  |  | 0
F | PUNËT E NIVELIZIMIT |  |  |  | 0
G | PUNËT E MURATIMIT DHE SUVATIMIT |  |  |  | 0
H | PUNËT E MBULESËS KULMORE |  |  |  | 0
I | PUNËT E LLAMARINËS |  |  |  | 0
J | PUNËT E HIDROIZOLIMIT |  |  |  | 0
K | PUNËT E AGJUSLATURËS (DYERT DHE DRITARET) |  |  |  | 0
L | PUNËT E DYSHEMESË,KERAMIKËS |  |  |  | 0
M | PUNËT E NGJYROSJES |  |  |  | 0
N | PUNËT E NDRYSHME |  |  |  | 0
O | PUNËT E FASADËS |  |  |  | 0
|  |  |  | totali: | 0

## Punime Hidraulike
Nr. | Lloji i punëve | Njësia | Sasia | Çmimi | Shuma ( € )
1. | Punët ndërtimore
1.1. | Gërmimi i dheut kateg. III me thellësi mes. të kanalit 1.4 m dhe gjeresi b= 1.00 m. | m³ | 20 |  | 0
1.2. | Sigurimi dhe vendosja e rërës së imët në kanal për vendosjen e gypave me t=10 cm nën ,mbi dhe rreth gypit. | m³ | 4 |  | 0
1.3. | Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar në shtresa 30 cm me ngjeshje. | m³ | 16 |  | 0
1.4. | Largimi i dheut të tepërt në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës,jo më larg se 7 km. | m³ | 4 |  | 0
|  |  | Gjithsejt: |  | 0
2. | Punët betonike
2.1. | Sigurimi dhe montimi i elementeve të pusetave Ø 800 mm me mbarim konus.Pusetat kontrolluese të punohen sipas detaleve të dhëna. Llogaria bëhet për m'. | m' | 2 |  | 0
2.2. | Ndërtimi i fundit të pusetave të kanalizimit fekal dhe atmosferik prej betoni MB-20 me trashësi 20 cm dhe ndërtimi i kinetës së pusetës duke i dhënun ramjen e duhur dhe lëmuarjen e saj deri në shkëlqim. Llogaria bëhet në copë. | copë | 2 |  | 0
|  |  | Gjithsejt: |  | 0
3. | Punët montuese
3.1. | Sigurimi dhe montimi i gypave të PEHD -sistemi Italian (Gjakumini) gypave të zinguar dhe gypave të PE-100, si dhe pjesëve fazonike përkatëse të ujësjellësit.Në këtë pozicion të llogaritet saldimi, shqyrtimi në shtypje dhe dezinfektimi i rrjetit.
| - Ø 16 mm ( Uji ftohët) | m' | 30 |  | 0
| - Ø 22 mm | m' | 4 |  | 0
| - Ø 2 " gyp izinguar | m' | 30 |  | 0
3.2. | Sigurimi dhe montimi i ormanëve | copë | 1 |  | 0
3.3. | Sigurimi dhe montimi i kolektorëve
| - me 3 vrima (ujë të ftoftë) | copë | 1 |  | 0
3.7. | Sigurimi dhe montimi i hidrantëve ,komplet me orman dhe paisjet tjera DN 2". | copë | 1 |  | 0
|  |  |  | gjithsejt: | 0
3.8. | Sigurimi i gypave të kanalizimit dhe pjesëve fazonike të nevojshme.
3.8.1. | Gyp PVC-Së
| - Ø 125 mm | m' | 30 |  | 0
| - Ø 110 mm | m' | 7.5 |  | 0
| - Ø 75 mm | m' | 21 |  | 0
| - Ø 50 mm | m' | 3 |  | 0
| Sigurimi dhe montimi I kthesave ,redukuesve etj. | paush | 1 |  | 0
3.9. | Montimi i gypave dhe pjesëve fazonike të kanalizimit. | paush | 1 |  | 0
3.11. | Sigurimi dhe montimi i kapakëve të pusetave të kanalizimit fekal prej gizës së derdhur ,me aftësi mbajtëse 20 ton ( 66 kg ). | copë | 2 |  | 0
| sigurimi dhe montimi I ventilave joujëkthyes fi200 | copë | 1 |  | 0
0
4. | Elementet e sanitarisë
4.2. | Furnizimi dhe montimi I lavamaneve me te gjitha paisjet e nevojshme , pasqyrat,te jene per perdorim publik kualitet I larte si dhe mostrat te zgjidhen ne bashkepunim me organin mbykqres.Akcesoret,krojet sifonet te jene nga inoxi ose te ngjashme | copë | 3 |  | 0
4.3. |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Gjithsejt: | 0

## Punime Elektrike
Poz. | Përshkrimi dhe përmbajtja e pozicionit | NJËSIA | SASIA | ÇM/NJËSI | SHUMA
A.1 | Punët elektrike gjatë ndërtimit të vrazhdë
1 | Shtrirja e gypave Ø13 fleksibil për qarqet e ndriqimit.Në këtë pikë përfshihen gypat nëpër banesa,koridore dhe lokale afariste | mᶦ | 400 |  | 0
2 | Shtrirja e gypave Ø16 fleksibil për qarqet e prizave njëfazore | mᶦ | 500 |  | 0
3 | Shtrirja e gypave Ø19 fleksibil për kabllot që vijnë nga operatori privat ose publik për marrjen e linkut prej vendit të switch-it në banesë deri te vertikalja e rrymave të dobta(gjatësia mesatare e gypit 25m) | mᶦ | 200 |  | 0
4 | Shtrirja e gypave Ø40 fleksibil për kabllot furnizuese të kuadrove shpërndarëse T1 dhe T2 | mᶦ | 50 |  | 0
5 | Shtrirja e gypave të brinjëzuar Ø160 prej TS deri te KK në përdhesë | mᶦ | 50 |  | 0
6 | Shtrirja e gypave të brinjëzuar Ø70 për Km dhe Kvinqit | mᶦ | 50 |  | 0
TOTALI I FAZËS SË PARË TË INSTALIMEVE ELEKTRIKE |  |  |  |  | 0
A.2 | KUADROT KRYESOR KK,Km,Kvinqit
1 | Kuadrot metalik KK për montim në murë të jashtëm me dimenzione 40x60cm | copë | 1 |  | 0
2 | Kuadrot metalik Km për montim në murë me dimenzione 150x200x30cm | copë | 1 |  | 0
3 | Ndërprerës trepolar MCCB , 160A ,3P për montim në KK | copë | 1 |  | 0
4 | Ndërprerës trepolar MCCB , 125A ,3P për montim në Km | copë | 1 |  | 0
5 | Zbarra për përçuesit R,S,T,N dhe PE për vendosje në Km tip (3*30/5+1*40/10+1*30/5)mm.Gjatësia e një zbarre te jetë 0.5m. | copë | 2.5 |  | 0
6 | Siguresa gjysmëautomatike tip MCB ,C50A,3P/10kA për kuadrin e vinqit | copë | 1 |  | 0
7 | Përçues PC/F 1*35 mm² me ngjyrë të zezë | mᶦ | 20 |  | 0
8 | Përçues PC/F 1*35 mm² me ngjyrë të kaltërt | mᶦ | 10 |  | 0
9 | Përçues PC/F 1*35 mm² me ngjyrë të verdhë | mᶦ | 10 |  | 0
10 | Përçues PC/F 1*16 mm² me ngjyrë të zezë | mᶦ | 20 |  | 0
11 | Përçues PC/F 1*16 mm² me ngjyrë të kaltërt | mᶦ | 10 |  | 0
12 | Përçues PC/F 1*16 mm² me ngjyrë të verdhë | mᶦ | 10 |  | 0
13 | FID-Ndërprerësi tip A, RCCB 40/30mA, 4P për vendosje ne Km | copë | 1 |  | 0
14 | Siguresa gjysmëautomatike Tip MCB, B10A,1P | copë | 6 |  | 0
15 | Siguresa gjysmëautomatike Tip MCB, B16A,1P | copë | 14 |  | 0
16 | Siguresa gjysmëautomatike Tip MCB, B20A,1P | copë | 3 |  | 0
A.4 | KUADROT SEKONDARË T1 dhe T2
Përmbajta e kuadrove është dhënë në vizatime
1 | Kuadër dyrendor | copë | 2 |  | 0
5 | FID-Ndërprerësi tip A, RCB0 40/30mA, 4P | copë | 2 |  | 0
6 | FID-Ndërprerësi tip A, RCCB 40/30mA, 4P për instalimin elektrik të lokaleve | copë | 2 |  | 0
9 | Siguresa gjysmëautomatike Tip MCB, B10A,1P | copë | 12 |  | 0
10 | Siguresa gjysmëautomatike Tip MCB, B16A,1P | copë | 22 |  | 0
11 | Siguresa gjysmëautomatike Tip MCB, B20A,1P | copë | 3 |  | 0
|  |  | TOTALI A2,A3,A4 |  | 0
B.1 | KABLLOT FURNIZUESE
1 | TS-KK PP00-A 4*50mm² | mᶦ | 50 |  | 0
2 | KK-Km NYY-J 4x35mm² + 1x35mm² | mᶦ | 25 |  | 0
3 | Kabllot furnizuese për T1 dhe T2 PP-Y 5*6mm² | mᶦ | 40 |  | 0
4 | Kabllot furnizuese për kuadrin e vinqit PP-Y 5*10mm² | mᶦ | 30 |  | 0
B.2 | KABLLOT INSTALUESE
1 | Kabllo PP-Y 3*1.5 mm² për ndriqimin elektrik | mᶦ | 400 |  | 0
2 | Kabllo PP-Y 3*2.5 mm² për prizat njëfazore dhe shpenzuesit njëfazorë | mᶦ | 500 |  | 0
3 | Kabllo PP-Y 5*2.5 mm² | mᶦ | 200 |  | 0
|  |  | TOTALI B |  | 0
C.1 | PRIZAT DHE NDËRPRERËSIT
1 | Priza njëfazore njëpolare 16A | copë | 45 |  | 0
2 | Priza trefazore 20A | copë | 3 |  | 0
3 | Ndërprerës njëpolarë 10A | copë | 10 |  | 0
4 | Ndërprerës serik 10A | copë | 7 |  | 0
5 | Ndërprerës alternativ 10A | copë | 4 |  | 0
6 | Material i imët (gips, kutija, lidhëse etj.) 3% e kësaj pike | copë | 0.03 |  | 0
|  |  | TOTALI C |  | 0
D.1 | TRUPAT NDRIÇUES
1 | Trupa ndriçues me senzor lëvizjeje me llampë 20W | copë | 1 |  | 0
2 | Trupa ndriçues 1*42W (Shiko modelin tek kapitulli llogaritja e ndriqimit) | copë | 2 |  | 0
3 | Trupa ndriçues 1*34W për depo(Shiko modelin tek kapitulli llogaritja e ndriqimit) | copë | 2 |  | 0
4 | Trupa ndriçues 1*34W për banjo (Shiko modelin tek kapitulli llogaritja e ndriqimit) | copë | 5 |  | 0
5 | Trupa ndriçues LED 60x60cm/31W (Shiko modelin tek kapitulli llogaritja e ndriqimit) | copë | 15 |  | 0
6 | Trupa ndriçues LED 100W (Shiko modelin tek kapitulli llogaritja e ndriqimit) | copë | 41 |  | 0
7 | Trupa ndriçues LED 39W me dimenzione 1255x100x60mm (Shiko modelin tek kapitulli llogaritja e ndriqimit) | copë | 6 |  | 0
8 | Ndriques paniku me mbishkrim EXIT me bateri me mbajtje kohe deri në 3h | copë | 2 |  | 0
9 | Ndriques paniku me tregim te kahjes së lëvizjes me bateri me mbajtje kohe deri në 3h | copë | 4 |  | 0
|  |  | TOTALI D |  | 0
E.1 | TOKËZIMI DHE RRUFEPRITËSI
1 | Tokzimi në themele me shirit të tipit Fe/Zn 25*4mm | mᶦ | 220 |  | 0
2 | Përques rrethor alumini me seksion 8mm² për linjat përcjellëse rrufepritëse nga kutia shqyrtuese deri ne kulmin e objektit. | mᶦ | 100 |  | 0
3 | Përques rrethor alumini me seksion 8mm² për realizimin e rrufepritësit(kafazi i faradejit) në kulm | mᶦ | 350 |  | 0
4 | Pranuesi rrufepritës (shufra) rrethor nga alumini i tipit 101VL2000 (Gjatësia e shufrës së aluminit është 2m dhe vendoset me mbajtës special në bazamentin e kulmit (Ne kulm jane paraqitur ne vizatime nga arkitekti vetem dy oxhaqe dhe nese vendosen me shume oxhaqe dhe pajisje tjera atehere duhet te shtohet edhe numri i shufrave rrethore nga alumini) | copë | 6 |  | 0
5 | Përforcues për baze të kulmit i përçuesve rrethor të aluminit i tipit 165 MBG -8-10 | copë | 250 |  | 0
6 | Përforcues për lidhje në mure i përçuesve rrethor të aluminit i tipit 113 B-Z-HD | copë | 60 |  | 0
7 | Mbajtësi rrethor i shufrës metalike tip F-FIX-16 ,F-FIX-S16 dhe F-FIX-KL | copë | 6 |  | 0
8 | Përforcues për lidhje të përçuesve rrethor të aluminit me një bulon i tipit 249 8-10 ALU | copë | 10 |  | 0
9 | Përforcues për lidhje të zinkuar me 4 bulona i tipit 256 A-DIN 30 FT | copë | 15 |  | 0
10 | Sonda tokzuese për tokzimin kryesor e tipit T ,gjatësi 1500mm , me lidhëse të montuar | copë | 7 |  | 0
11 | Kuti lidhëse Ø150 për barazim potenciali nëpër wc | copë | 3 |  | 0
12 | Kuti lidhëse Ø150 për matjen e tokzimit rrufepritës | copë | 6 |  | 0
|  |  | TOTALI E |  | 0
REKAPITULIM
| SHUMA ELEKTRIKE | 0

## Punime Mekanike
INSTALIMET E NGROHJES DHE FTOHJES - PARAMASA ME PARALLOGARI
1 | DC Inverter njesia e jashtme (Chilleri) me ekpanzion direkt VRF dhe me mundesi te kqyjes ne sistemin BMS, MDV-252W/DRN1-i(B) me fuqi termike fuqi termike ne ngrohje 26 kW me gas R410A EKOLOGJIK. | cope | 1 | 0
2 | Mbajtesi nga Konstrukcioni celiket per setin e kompresorave.Mbajtesi duhet te ngritet min 40cm dhe duhet te ankerohet | komplet | 1 | 0
3 | Mrtojtese per bore qe vendosen mbi VRF nga llamarina e zinguar | cope | 1 | 0
4 | Ventilatore konvektore kasetore (Tavanore) VRF,MDV-D36Q4/N1-A3 tërheqje të ajrit në mes si dhe prurja në të katër anët e maskës së ventialor konvektorit, për montim në lartesi max për ngrohje deri në 3.5 m, me maskë, pompë për kondenzat, me mundësi të lidhjes në BMS, me fuqi termike ne ftohje3.0kW, fuqi termike ne ngrohje 3.5kW, | cope | 5 | 0
5 | Ventilatore konvektore kasetore (Tavanore) VRF,MDV-D45Q4/N1-A3 tërheqje të ajrit në mes si dhe prurja në të katër anët e maskës së ventialor konvektorit, për montim në lartesi max për ngrohje deri në 3.5 m, me maskë, pompë për kondenzat, me mundësi të lidhjes në BMS, me fuqi termike ne ftohje 3.5kW, fuqi termike ne ngrohje 4kW, | cope | 1 | 0
6 | Tubacione bakri te termoizoluara paraparakisht, veshje antikondense, diametri 1/4'' ( Ø 6.35mm ) me izolim termik me trashesi 13mm | m | 19 | 0
7 | Tubacione bakri te termoizoluara paraparakisht, veshje antikondense, diametri 3/8'' ( Ø 9,52mm ) me izolim termik me trashesi 13mm | m | 14 | 0
8 | Tubacione bakri te termoizoluara paraparakisht, veshje antikondense, diametri 1/2'' ( Ø 12,7 mm)me izolim termik me trashesi 13mm | m | 25 | 0
9 | Tubacione bakri te termoizoluara paraparakisht, veshje antikondense, diametri 3/4'' ( Ø 22.02 ) me izolim termik me trashesi 19mm | m | 9 | 0
10 | Distributor te bakrit per degezimin e njesive te jashtme. FQZHN-01D | set | 3 | 0
11 | Distributor te bakrit per degezimin e njesive te mbrendshme. FQZHN-02D | set | 2 | 0
12 | Tubacione kondensati dhe elemente lidhese Ø32 | paushall | 1 | 0
13 | Fiting për gyp dhe kthesa të kondenzates merret 50% e gypave te kondenzates | % | 50% | 0
14 | Aksesore te ndryshem saldimi, oksigjen, acetilen,elektrodat,.. | paushall | 1 | 0
15 | Mbajtesat per per fiksimin e tubave dhe paisjeve | paushall | 1 | 0
16 | Prova me gas Azot | paushall | 1 | 0
17 | Mbushje e sistemit me Gaz ekologjik ( frigoriferik ) R410A | kg | 2.1 | 0
| TOTAL NGROHJA-FTOHJA ME SISTEMIN VRF |  |  | 0